Caldeiras

Caldeira é um recipiente metálico cuja função é entre muitas a produção de vapor através do aquecimento da água. As caldeiras em geral são empregadas para alimentar máquinas térmicas, autoclaves para esterilização de materiais diversos, cozimento de alimentos através do vapor, ou calefacção ambiental.

Tipos

Caldeiras de tubos de fogo

As caldeiras de tubos de fogo ou tubos de fumaça, flamotubulares ou ainda gás-tubulares são aquelas em que os gases provenientes da combustão "fumos" (gases quentes e/ou gases de exaustão) atravessam a caldeira no interior de tubos que se encontram circundados por água, cedendo calor a mesma.

Caldeiras verticais

Os tubos são colocados verticalmente num corpo cilíndrico, fechado nas extremidades por placas chamadas espelhos. A fornalha interna fica no corpo cilíndrico, logo abaixo do espelho inferior. Os gases de combustão sobem através de tubos, aquecendo e vaporizando a água que se encontra externamente aos mesmos. As fornalhas externas são utilizadas principalmente para combustíveis de baixo teor calorífico. Podem ser de fornalha interna ou externa. Caldeiras horizontais Esse tipo de caldeira abrange várias modalidades, desde as caldeiras cornuália e lancashire, de grande volume de água, até as modernas unidades compactas. As principais caldeiras horizontais apresentam tubulações internos, por onde passam os gases quentes. Podem ter de 1a 4 tubos de fornalha. As de 3 e 4 são usadas na marinha.

Caldeira cornuália

Fundamentalmente consiste de 2 cilindros horizontais unidos por placas planas. Seu funcionamento é bastante simples, apresentado porém, baixo rendimento. Para uma superfície de aquecimento de 100 m2 já apresenta grandes dimensões, o que provoca limitação quanto a pressão; via de regra, a pressão; não deve ir além de 10kg/cm 2 .

Caldeira Lancashire

É constituída dois (às vezes 3 ou 4) tubulações internos, alcançando superfície de aquecimento de 120 a 140 metros quadrados atingem até 18 kg de vapor por metro quadrado de superfície de aquecimento, este tipo de caldeira está sendo substituído gradualmente pelas mais actualizadas.

Caldeiras multitubulares de fornalha interna

Como o próprio no me indica possui vários tubos de fumaça. Podem ser de três tipos:

Tubos de fogo directos

Os gases percorrem o corpo da caldeira uma única vez.

Tubos de fogo de retorno

Os gases provenientes da combustão na tubulação da fornalha circulam tubos de retorno.

Tubos de fogo directos e de retorno

Os gases quentes circulam pelos tubos directos e voltam pelos de retorno.

Caldeiras multitubulares de fornalha externa

Em algumas caldeiras deste tipo a fornalha é constituída pela própria alvenaria, situada abaixo do corpo cilíndrico. Os gases quentes provindos da combustão entram inicialmente em contacto com a base inferior do cilindro, retornando pelos tubos de fogo.

Caldeiras escocesas

Esse tipo de caldeira foi concebido para uso marítimo, por ser bastante compacta. São concepções que utilizam tubulação e tubos de menor diâmetro. Os gases quentes, oriundos da combustão verificada na fornalha interna, podem circular em 2,3 e até 4 passes. Todos os equipamentos indispensáveis ao seu funcionamento são incorporados a uma única peça, constituindo-se, assim num todo transportável e pronto para operar de imediato. Essas caldeiras operam exclusivamente com óleo ou gás, e a circulação dos gases é feita por ventiladores. Conseguem rendimentos de até 83%.

Caldeiras locomotivas e locomóveis

Como o próprio nome já diz: nas caldeiras LOCOMOTIVAS o vapor gerado serve para movimentar a própria caldeira (e os vagões); praticamente fora de uso hoje em dia, por usar carvão ou lenha como combustível. A caldeira locomóvel é tipo multitubular, apresentando uma dupla parede metálica, por onde circula a água do próprio corpo. São de largo emprego pela facilidade de transferência de local e por proporcionarem accionamento mecânico em lugares desprovidos de energia eléctrica. São construídas para pressão de até 21Kg/cm2 e vapor superaquecido.

Vantagens das caldeiras de tubo de fogo

Pelo grande volume de água que encerram, atendem também as cargas flutuantes, ou seja, aos aumentos instantâneos na demanda de vapor.

Construção fácil e de custo relativamente baixo.

São bastante robustas.

Não exigem tratamento de água muito apurado.

Exigem pouca alvenaria real

Desvantagens das caldeiras de tubo de fogo

Pressão limitada: até 15 atmosferas (hoje em dia existem caldeiras com pressão superior a 15 atm). Isto se deve ao facto de que a espessura das chapas dos corpos cilíndricos aumenta com o diâmetro.

Pequena vaporização (Kg de vapor /hora)

Ocupam muito espaço em relação a área do equipamento.

Oferecem dificuldades para a instalação de superaquecedor, economizador (no caso do economizador é aconselhado instalar apenas quando utilizam combustíveis que não contém enxofre, mas não isso não quer dizer que seja uma dificuldade de instalação) e preaquecedor de ar.

Retirado de "http://pt.wikipedia.org/wiki/Caldeira"

1- Instalações de Termofluido: Utilização, Redes e Caldeiras

1.1- Introdução

O vapor e a água quente sob pressão são habitualmente empregues como fluidos de aquecimento até à temperatura de 200° C nas mais variadas aplicações, e utilizando técnicas conhecidas e que não oferecem qualquer dificuldade particular. As elevadas pressões necessárias ao vapor de água saturado para atingir temperaturas superiores a 200° C complicam as instalações de aquecimento e tornam o seu funcionamento mais delicado. Por exemplo, os permutadores de calor capazes de suportar tão altas pressões são de construção dificil e dispendiosa.

A alternativa é a utilização de fluido térmico em sistemas semelhantes aos sistemas de aquecimento central de água, como os que se encontram nas habitações. Nos sistemas de fluido térmico os cuidados de manutenção são mínimos, não há problemas de incrustações, corrosão, congelação, e deixa de haver a necessidade de proceder ao tratamento químico da água das caldeiras, como no caso das instalações de vapor.

Os fluidos térmicos são normalmente orgânicos com ponto de ebulição superior ao da água, permitindo a sua circulação em instalações a temperaturas superiores a 200° C (alguns podem utilizar-se entre temperaturas de -50° C e 400° C) sem necessidade de recorrer a pressões elevadas. Por exemplo, o Thermex da ICI é um óxido eutético difenílico com um ponto de ebulição de 260 °C a 1 atm. A maior desvantagem dos fluidos térmicos é a sua tendência para a degradação e "cracking" a altas temperaturas, geralmente superiores às do ponto de ebulição, e a sua susceptibilidade à oxidação.

Uma das limitações importantes dos fluidos térmicos é a sua fraca capacidade de transferência de calor já que os seus coeficientes são por vezes bastante baixos, o que pode ser solucionado por adição de sais apropriados com coeficientes de transferência de calor duas a três vezes superiores aos dos fluidos orgânicos, e desde que sejam estáveis a temperaturas até 550 °C e com baixas pressões de vapor. Estes sais são normalmente misturas de nitratos e nitritos, e embora inicialmente impopulares devido ao elevado ponto de fusão, as técnicas de diluição resolveram este problema. A adição destes sais pode também contribuir para o aumento da gama térmica de utilização dos fluidos térmicos.

Os sistemas de aquecimento directo por vapor tiveram uma grande expansão enquanto os vários ramos da indústria apresentavam necessidades de aquecimento moderadas. Uma caldeira produzindo vapor a 5 kg/cm2 permite atingir temperaturas de trabalho até 150 °C no circuito de utilização de calor, e com a vapor a 10 kg/cm2 esse valor sobe para 180 ° C. Nos últimos anos aumentaram as exigências de temperaturas de aquecimento nalgumas aplicações industriais, como por exemplo na indústria têxtil: as câmaras de secagem das râmulas funcionam com temperaturas de ordem de 250 °C, o que obriga a pressões de 40 kg/cm2 em instalações a vapor. Estas pressões exigem sistemas pressurizados, tubulares de elevada resistência e todos os outros acessórios (canalizações, válvulas, etc) dimensionados para suportar elevadas pressões, o que implica elevados investimentos, custos de montagem, conservação e reparação.

As perdas térmicas dos sistemas de vapor podem atingir cerca de 30 % nalguns casos como nos condensadores dos sistemas abertos. A necessidade de dotar as instalações de vapor com purgadores contribui para um aumento das perdas térmicas, para além da necessidade que estes órgãos têm de uma manutenção própria. Estes elementos são muito dispendiosos quer a nível de investimento quer a nível de custos de manutenção enquanto que as instalações de fluido térmico não necessitam de purgadores. Finalmente, as instalações de vapor necessitam de um investimento extra em bombas de alimentação de água à caldeira.

1.2- Sistema de aquecimento por termofluido

Os sistemas de aquecimento industrial por termofluido são de concepção simples.

Normalmente uma caldeira aquece o fluido, após passagem por uma bomba centrifuga, que é posteriormente distribuído pelos aparelhos utilizadores de calor. O fluido não sofre mudança de fase, encontrando-se sempre no estado liquido, e a instalação opera a pressões que variam entre 1,5 e 3,0 kg/cm2. Há no entanto quem trabalhe com pressões à saída da bomba da ordem das 5 a 6 bar, permitindo vencer uma maior perda de carga na rede. Esta é uma das consequências da necessidade de aumentar as velocidades do escoamento para melhorar a transferência de calor e ganhar tempo nos processos de fabrico.

Nestas condições, e em igualdade de temperatura de trabalho, esta instalação é muito mais simples e menos dispendiosa que uma instalação de vapor. Como o circuito é fechado as perdas de calor são considerávelmente menores do que na rede de vapor, e embora o custo inicial do fluido térmico possa parecer elevado, a inclusão dos custos da instalação e manutenção numa análise económica mostra que o investimento é rapidamente compensado.

As modernas caldeiras de fluido térmico são compactas, simples, robustas, automáticas, e  protegidas por aparelhagem de controlo, podendo atingir rendimentos térmicos iguais aos da maioria das caldeiras de vapor. Uma caldeira bem projectada pode atingir um rendimento de combustão de cerca de 85%,e o rendimento térmico global, entrando em linha de conta com as perdas de calor por irradiação na caldeira, encanamentos, permutador de calor e aparelhagem auxiliar pode com frequência atingir valores da ordem de 75 %, enquanto que num sistema equivalente a vapor se atingirão valores máximos de 55 a 65 %. Quanto à manutenção, ela incide normalmente no queimador e na bomba de circulação de fluido.

De acordo com a lei portuguesa é obrigatória a contratação de fogueiros para a operação de caldeiras de vapor, o que não acontece com as caldeiras de termofluido. Naturalmente que daí advém outra das grandes vantagens dos sistemas de termofluido através da redução dos custos de mão-de-obra, principalmente se estiver a trabalhar por turnos.

1.3 - Características dos fluidos térmicos

Os fluidos térmicos são geralmente derivados do petróleo com bases de natureza parafínica ou nafténica. Estas bases devem ser cuidadosamente seleccionadas, uma vez que os óleos vão ser submetidos a condições de trabalho muito severas, nomeadamente temperaturas de trabalho muito elevadas durante longos períodos de tempo.

Os principais tipos de fluidos orgânicos térmicos são:

- hidrocarbonetos sintéticos usados para temperaturas até 400 °C

- éteres poliaromáticos usados para temperaturas até 400 °C

- esteres orgânicos utilizados para temperaturas até 232 °C

- glicóis polialquilênicos usados para temperaturas até 260 °C

- esteres de silicatos utilizados para temperaturas até 350 °C

A preparação de um fluido térmico deve considerar com particular atenção um conjunto de propriedades importantes, como a seguir se explica: estabilidade à oxidação, estabilidade térmica, elevado ponto de ebulição, boa condutibilidade térmica, baixa viscosidade a baixas temperaturas e inércia química.

13.3.1 - Oxidação

Embora os óleos térmicos possuam um elevado grau de resistência à oxidação devido à sua origem, as elevadas temperaturas a que estão sujeitos tendem a favorecê-la, tanto mais que o contacto com certos metais (cobre) e com partículas de ferrugem actuam como catalisadores da oxidação, especialmente a elevadas temperaturas.

A oxidação ocorre por contacto do óleo com o ar, e para uma temperatura e actividade catalítica constante, a taxa de oxidação aumenta se se borbulhar ar através do termofluido.

Num sistema de transmissão de calor por termofluido a funcionar em circuito fechado a oxidação é pouco intensa. Os eventuais contaminantes criados pela oxidação são essencialmente ácidos, que na sua maioria se mantêm dissolvidos no óleo, e partículas sólidas que tendem a depositar. Os depósitos de partículas formam uma espécie de lodo que endurece progressivamente nas superfícies a temperatura mais elevadas, transformando-se depois em depósitos carbonosos. A oxidação também escurece o óleo e deixa-lhe um cheiro característico.

1.3.2 - Estabilidade térmica

A estabilidade térmica de um óleo é a sua capacidade de conservar a estrutura química inalterável face às condições a que foi submetido. A estabilidade térmica dos termofluidos de baixa e média viscosidade é normalmente muito boa, e a alteração da estrutura química provocada por aquecimento (cracking ou pirólise) não ocorre para temperaturas inferiores aos 300 - 320 ° C, mas aumenta acentuadamente quando a temperatura ultrapassa os 350 ° C. Para os óleos de elevada viscosidade a pirólise ocorre mais facilmente.

Na pirólise ocorre a desvolatilização dos componentes de menor peso molecular, diminuindo o ponto de inflamação do óleo, seguida da formação de produtos de elevado peso molecular que originam lamas, e por último, carvão.

O perigo de "cracking" existe sobretudo no tubular da caldeira e é da maior importância evitar aí qualquer sobreaquecimento do óleo, devendo-se garantir que este circule nos tubos com uma velocidade superior ao mínimo estipulado pelo construtor do sistema, e em regime de escoamento turbulento. Este problema força a utilização de fluidos de baixa viscosidade, sobretudo a baixas temperaturas, que são as relevantes durante o arranque do sistema de termofluido. Com o mesmo intuito, deve ainda evitar-se que as chamas do queimador incidam directamente nos tubos do gerador. Para evitar pontos quentes a legislação alemã é tão rigorosa que os raios de curvatura mínimos do tubular das caldeiras têm de satisfazer limites rigorosos.

1.3.3 - Ponto de ebulição elevado (baixa pressão de vapor)

A variação da pressão de saturação com a temperatura deve ser baixa para permitir que o óleo trabalhe a temperaturas elevadas com uma pressão de vapor baixa, de modo a evitar a necessidade de pressurização da instalação. Os óleos de baixa viscosidade podem, em certos casos, ter uma pressão de vapor mais elevada que os óleos de média/ alta viscosidade, à temperatura ambiente. No entanto, a taxa de variação da pressão de vapor com a temperatura depende do tipo de óleo, e os de natureza parafínica variam menos do que os de natureza nafténica.

1.3.4 - Condutibilidade térmica

A condutibilidade térmica de um liquido é tanto mais elevada quanto menor fôr a sua viscosidade, pelo que se deve escolher um fluido térmico de baixa viscosidade. A condutibilidade térmica de um óleo mineral baixa ligeiramente com o aumento de temperatura.

1.3.5 - Viscosidade

No arranque de uma instalação a frio a viscosidade do fluido não deve ser superior a 300 cSt, pois este valor é o máximo que uma bomba centrifuga pode aspirar. A escolha de um termofluido deve ter em linha de conta as temperaturas mínimas que podem ocorrer nos meses mais frios do ano no local onde ficará instalada a caldeira, já que é aí que normalmente se coloca a bomba de circulação do óleo. Mesmo em países de clima temperado e sem Invernos extremamente frios, a escolha recai, normalmente, em termofluidos de baixa viscosidade.

Em conclusão pode dizer-se que o termofluido ideal deverá possuir:

- calor específico elevado;

- massa específica baixa;

- condutibilidade térmica elevada;

- baixa viscosidade;

- ponto de ebulição elevado e deverá ainda ser quimicamente inerte.

1.4 - Sistema de transferência de calor por termofluido

Um sistema de aquecimento por termofluido é construído em anel fechado e na sua versão mais simples é constituído por uma caldeira, uma bomba centrifuga para circulação do óleo, os aparelhos utilizadores de calor, as válvulas de controlo do fluxo para cada parte da instalação fabril, e ainda um tanque de expansão ligado directamente à linha de aspiração da bomba e montado num ponto alto da instalação, para compensar as variações volumétricas do liquido.

1.4.1 - Caldeira

A caldeira é uma das unidades fundamentais de uma instalação de fluido térmico, logo seguido pela bomba de circulação do óleo. Aquela não pode entrar em funcionamento sem que haja circulação do óleo pelo tubular.

A caldeira é formada por um feixe de tubos onde circula o óleo que reveste a câmara de combustão e no interior da qual se encontra o queimador de combustível liquido, gasoso, e em casos excepcionais de combustível sólido. Os vários feixes de tubos que formam a câmara de combustão e as superfícies secundárias de aquecimento por convecção, permitem a existência de uma câmara anular entre a serpentina exterior e a caixa, destinada a fornecer ar préaquecido para a combustão e a promover isolamento térmico. Desta construção resulta uma unidade compacta, robusta e de elevada eficiência e que não impõe cargas térmicas excessivas ao termofluido.

As velocidades no interior dos tubos devem ser constantemente monitorizadas e controladas, com as informações provenientes de termóstatos instalados no queimador, para evitar as avarias e os sobreaquecimentos do termofluido.

1.4.2 - Bomba de circulação

Estas são bombas centrífugas especiais capazes de operar com fluidos a altas temperaturas m necessidade de refrigeração. São normalmente montadas antes da caldeira e ao nível da ua base aspirando líquidos com viscosidades até 300 cSt, já que esse é o local da instalação nde as temperaturas são menores, minimizando-se assim os esforços térmicos sobre a bomba

As bombas estão frequentemente equipadas com chumaceiras de apoio do veio montadas no exterior, quase sempre de rolamentos, e podem estar imersas em óleo ou lubrificadas por assa. Os bucins das bombas são geralmente ajustados para permitirem uma pequena fuga do termofluido, que lubrifica o empanque. O óleo que sai pelos bucins está sujeito a temperaturas muito elevadas sofrendo uma oxidação violenta em contacto com o ar, pelo que não deve ser reutilizado.

1.4.3 - Tanque de expansão

O tanque de expansão é o depósito que absorve as dilatações térmicas do termofluido e está colocado na linha de aspiração da bomba. A 280 ° C o volume de fluido térmico é igual a cerca de 1,2 vezes o seu volume à temperatura de 15° C (Uma regra de ouro indica um aumento de volume de cerca de 7% por cada 100° C de aumento de temperatura). Mesmo a rio, a quantidade de óleo na instalação deve ser tal que o tanque de expansão não se encontre vazio, pelo que este deve estar equipado com um indicador de nível.

Figura 1- Ligações de um tanque de expansão

Como o volume de fluido varia no interior do tanque, este deve possuir um respiro, e para evitar o contacto directo do óleo com a atmosfera e a eventual oxidação do termofluido deve-se colocar uma almofada de gás inerte acima do nível de óleo ou uma placa flutuante à sua superfície (esferas de material inerte do tipo das bolas de ping-pong). No entanto a almofada e gás inerte fica cara pelo que uma solução alternativa e mais económica é a redução ao máximo do contacto do termofluido existente no vaso de expansão com o ar exterior.

O sistema deverá ser projectado para que a temperatura do termofluido no tanque de expansão não exceda aproximadamente os 50° C, já que a partir daí o óleo está sujeito a condições térmicas de oxidação mais favoráveis. Por isso, o tanque deve ficar colocado num local alto e arejado, por vezes junto do telhado da fábrica, e ligado à restante instalação por m tubo de grande comprimento e pequeno diâmetro, que não deve ser isolado para manter a temperatura do óleo no tanque tão baixa quanto possível. (ver figura 1)

1.4.4 - Desgasificador

Os fluidos térmicos possuem uma grande apetência pela humidade pelo que é recomendável a montagem de desgasificadores, estando normalmente um colocado na linha e retorno e outro na linha principal à saída da caldeira. Os desgasificadores permitem também a evacuação dos voláteis que vão surgindo durante o funcionamento nas zonas de maior temperatura, pelo que devem ser colocados após a caldeira e estar ligados ao tanque de escolha.

13.4.5 - Tanque de recolha do sistema

O tanque do sistema é o reservatório de serviço do óleo da instalação que deve possuir um volume que permita, se necessário a recolha de todo o fluido em circulação durante uma eventualidade de reparação/ beneficiação da instalação, pelo que ele se encontra normalmente colocado na parte inferior da instalação. Em sistemas de grande dimensão pode existir mais do que um tanque devendo comunicar todos entre si. Faz ainda parte do tanque a bomba de trasfega para enchimento da instalação, que com uma simples manobra de válvulas aspira óleo do tanque e o introduz no circuito sempre que necessário. Outros órgãos importantes para o funcionamento do reservatório são o tubo de respiro, uma sonda de nível de óleo e um funil aparador para a linha de drenagem que vem do tanque de expansão, bem como as válvulas de passagem que permitem a circulação do fluido nos dois sentidos.

Figura 2 - Esquema de um sistema de aquecimento por termofluido

1.5 - Condições de operação do óleo

O fluido térmico deve operar em condições que permitam o cumprimento da sua função de transmissor de calor da forma mais eficaz, mantendo simultaneamente a sua qualidade.

Ambos os objectivos podem ser atingidos desde que se assegure a existência de escoamento em regime turbulento nas condutas onde ocorre transmissão de calor (permutadores de calor e caldeira). É especialmente crítico que esse regime exista na caldeira dado que aí a existência de um regime laminar pode conduzir a sobreaquecimentos do fluido nas paredes com os consequentes problemas de oxidação e formação de depósitos. Em casos extremos pode criar-se uma forte sobrecarga térmica no tubular que, ultrapassando o limite de resistência do material, origine a sua ruptura.

Já nas tubagens de transporte há todo o interesse em perder o mínimo de calor, o que se consegue mediante isolamento e simultaneamente a existência de condutas de dimensão optimizada para favorecer as condições de escoamento laminar. No entanto, ao aumentar o diâmetro de uma conduta para tentar atingir um menor coeficiente de transferência de calor correspondente ao regime laminar, está-se a aumentar a área de transferência e o valor do investimento, pelo que a solução a adoptar deve ser convenientemente ponderada.

1.6- Noções gerais de "piping".

1.6.1 - Materiais a utilizar nas instalações. Limpeza e testes no inicio da operação

Deve haver o maior cuidado na escolha dos materiais que entram na construção de um sistema de aquecimento por termofluido, sendo essencial que todas as canalizações, válvulas e restante equipamento sejam projectados para poderem suportar as pressões e temperaturas máximas de utilização do sistema. A tubagem deve ser em construção soldada e as uniões devem ser soldadas, excepto nos pontos onde se encontram montadas válvulas, etc, pois neste caso há que ter em consideração a sua fácil desmontagem, equipando as ligações com falanges.

Os termofluidos, quando operam a altas temperaturas, possuem um elevado poder de infiltração, pelo que as juntas das falanges devem ser feitas de fibra comprimida ou constituídas por anéis metálicos de espessura não superior a 2 mm. Todos os materiais a utilizar nas juntas, e as válvulas, devem ser seleccionados de acordo com a natureza, características e condições de trabalho do termofluido a utilizar no sistema. Regra geral é aconselhável o recurso a válvulas de globo em aço inoxidável e acessórios em PN16, no mínimo.

As condutas de transporte devem ser montadas em suportes que permitem a sua expansão, de que são exemplo as juntas de dilatação e as liras que garantem a absorção livre das dilatações térmicas dos tubos. Em alguns casos, pequenos sistemas com extensões de conduta reduzidas, podem conseguir essa flexibilidade sem o uso de juntas ou liras desde que existam várias curvas a 90°.

Para permitir uma fácil drenagem e a extracção do ar, as linhas devem ser inclinadas, sendo as torneiras de purga de ar e válvulas de drenagem montadas em todos os pontos altos e baixos, respectivamente. Estas válvulas devem ser, de preferência de fecho automático, para evitar que fiquem abertas acidentalmente (A prática mostra que regra geral são manuais para minimizar o investimento).

O uso de alumínio, cobre ou ligas contendo cobre deve ser evitado sempre que possível. As válvulas são normalmente construídas em aço vazado, ferro fundido nodular ou aço inoxidável e os permutadores de calor são normalmente construídos em aço.

Durante a construção do sistema deve ter-se o cuidado de remover todos os restos de soldadura, sujidades e água, para evitar problemas durante o arranque inicial da instalação.

Deve-se instalar um filtro para limpeza na linha principal de retorno do termofluido, imediatamente antes da bomba, e proceder à sua substituição periódica.

Após a construção da instalação, mas antes da aplicação do isolamento térmico, deve proceder-se a um ensaio de pressão pneumático, destinado a localizar eventuais fugas, para o que se deve utilizar um ar tão seco quanto possível, e a uma pressão relativa da ordem de 1 kg/cm2. O teste de vedação pode ser feito com espuma de sabão em todas as soldaduras, juntas e falanges. Os ensaios não devem ser efectuados com água, uma vez que a completa drenagem do sistema não é normalmente possível, além de que poderiam ficar alguns resíduos de água que deteriorariam o fluido térmico.

1.6.2 - Enchimento de um sistema com termofluido e arranque da instalação

Antes de encher a instalação com fluido térmico devem abrir-se as purgas fechando-as só no fim da operação. O óleo é introduzido no sistema até se atingir o nível pretendido no tanque de expansão. Note-se que os sistemas possuem normalmente um manómetro de carga.

Após o enchimento procede-se ao arranque da bomba e à purga a frio, começando sempre na descarga da bomba e indo até às purgas mais afastadas existentes no circuito de utilização.

Finalmente estarão criadas as condições para iniciar o aquecimento.

Na fase de aquecimento deve aquecer-se a caldeira gradualmente para evitar eventuais sobreaquecimentos, podendo esta fase demorar muitas horas em sistemas de grande capacidade. Quando se atinge a temperatura de 90° C no retorno do óleo procede-se a uma purga a quente da instalação após paragem da caldeira e da bomba, e seguindo o mesmo método utilizado na purga a frio. As torneiras de purga devem estar equipadas com uma ponteira de tubo, descarregando o óleo para o interior de um recipiente, de modo a que quando se fecha a torneira, a ponteira esteja imersa em óleo.

A purga a 90° C deve ser repetida até à remoção de toda a humidade e ar, procedendo-se depois a novo arranque da bomba e caldeira. Então, quando a temperatura atingir os 120° C procede-se a nova purga geral e assim sucessivamente de 20 em 20° C até aos 200 ° C. O método é sempre o mesmo e igual ao descrito acima.

A purga geral deve efectuar-se sempre que se arranca a instalação, se introduz novo óleo total ou parcialmente, e também periodicamente (1 vez / mês).

Uma vez atingidos os 220° C e terminadas as purgas deve deixar-se o óleo aquecer lentamente até à temperatura de funcionamento, fazendo-se uma verificação de fugas em toda a linha. Só então se deverá aplicar o isolamento.

Figura 3 - Sistema de fluido térmico na configuração base. TIC - Controlador e indicador

de temperatura; TI - Indicador de temperatura; ANI - Alarme de nível inferior; ANS - Alarme

de nível superior

1.6.3 - Cuidados gerais

A instalação deve ser vigiada periodicamente, com especial cuidado no nível do óleo, e na temperatura no tanque de expansão. A bomba de circulação deve também ser cuidadosamente inspeccionada bem como o respectivo bucim. Recomenda-se o registo diário de temperaturas e outras grandezas físicas como forma de diagnóstico do funcionamento do equipamento. De acordo com as especificações do fabricante deve ainda proceder-se a extracções periódicas de óleo para análise química e a substituição periódica de parte deste. Cumprindo metodicamente as indicações referentes à manutenção, quer por parte dos fabricantes dos principais equipamentos (caldeira, bombas, válvulas, etc), quer por parte do fornecedor do óleo assegura-se um funcionamento sem problemas durante muitos anos.

1.7 - Instalações típicas de fluido térmico

1.7.1 - Instalações em fase liquida

As instalações de termofluido em fase líquida podem classificar-se em quatro grupos diferentes consoante o tipo de utilização a que devem operar.

Sistema básico (tipo 1) - utilizador único

Neste sistema um único utilizador opera à temperatura de saída do fluido térmico da caldeira. A válvula de três vias assegura o caudal mínimo através da caldeira bem como a temperatura de utilização. Note-se ainda a existência de sistemas de controlo da caldeira e bomba controlados pelo caudal da caldeira, temperatura de saída da caldeira e níveis do tanque de expansão.

Figura 4 - Sistema de aquecimento por fluido térmico com vários utilizadores à mesma temperatura

A temperatura do utilizador pode também ser controlada regulando a quantidade de combustível a fornecer à caldeira, mas este método não é tão eficaz e só deve ser utilizado em processos contínuos com pequenas cargas. Um adequado escoamento de termofluido deve ser mantido na caldeira para evitar o aparecimento de pontos quentes.

Sistema 2 - vários utilizadores

Este sistema, representado na figura 4, é a extensão do sistema 1 a várias utilizadores que operam à mesma temperatura. Para regular a temperatura cada utilizador dispõe de uma válvula de controlo enquanto que uma válvula de by-pass assegura um caudal mínimo na instalação principal. Em alternativa pode utilizar-se uma válvula de três vias para cada utilizador embora esta solução seja mais dispendiosa até porque requer mais canalizações. Há também o perigo de um utilizador mais "guloso" secar os outros utilizadores ao operar em by-pass total.

Sistema 3 - vários utilizadores a diferentes temperaturas

Nesta modalidade vários utilizadores com necessidades de temperatura muito diferentes podem operar em simultâneo. Cada zona de temperatura possui a sua própria bomba localizada à entrada do ramal com a válvula de controlo localizada no final da zona. Um by-pass liga a entrada da bomba à saída da utilização e quando a válvula de controlo de temperatura está aberta, óleo quente é admitido na zona e misturado com óleo que está a ser recirculado. A mistura de óleo quente e "frio" permite um controlo preciso para valores de temperatura inferiores à temperatura de saída da caldeira (figura 4).

Este mesmo princípio pode ser utilizado no sistema básico quando o utilizador requer um volume de fluido muito grande com baixa carga térmica. A bomba de recirculação principal é dimensionada para a carga total através dos utilizadores enquanto que a bomba zonal é dimensionada para circular um volume muito elevado de óleo recirculado na sua área.

Sistema 4 - aquecimento e arrefecimento de um único utilizador

Este é um sistema duplo para aquecimento e refrigeração. No aquecimento o utilizador é ligado à instalação de uma forma idêntica à do sistema 1 com excepção das duas válvulas de três vias suplementares, necessárias para assegurar os dois sistemas de circulação separados do mesmo utilizador. A bomba zonal só funciona durante a refrigeração e este sistema opera com um mínimo de troca entre os fluidos quente e frio.

1.7.2 - Instalações em fase de vapor

O fluido térmico pode também operar na fase de vapor quando a temperatura desejada for muito elevada, por exemplo, superior a 350 C.

Neste caso a instalação é semelhante a uma instalação de vapor de água. O vapor de fluido térmico, após ceder o seu calor latente, condensa e retorna à caldeira no estado liquido onde inicia o ciclo. É necessário providenciar uma linha de retorno de condensado e dispositivos de remoção de vapores não-condensáveis e de controlos de pressão e de segurança. A temperatura de operação do equipamento é controlada pela pressão: quanto maior a pressão, maior a temperatura de condensação.

Figura 5 - Sistema de aquecimento por fluido térmico com vários utilizadores a temperaturas diferentes.

O sistema de fluido térmico vaporizado oferece as seguintes vantagens:

- controlo uniforme de temperatura;

- custos de manutenção mecânica reduzidos;

- menor volume de óleo quando comparada com os sistemas que funcionam no estado liquido. e as desvantagens são a dificuldade de evitar fugas, a necessidade de um sistema de ventilação, a menor eficiência do sistema e os maiores custos de operação.

Existem fluidos térmicos que podem operar tanto na fase líquida como na de vapor, como é o caso do Thermical VP-1 da Monsanto, que opera na fase líquida até 254 C e na fase de vapor até 400 C.

Naturalmente que as caldeiras para os sistemas de vapor são diferentes das caldeiras utilizadas nos sistemas que operam na fase liquida.

Figura 6 - Sistema de fluido térmico para aquecimento e refrigeração de um utilizador.

2. Geradores de Vapor

2.1. Introdução

Equipamento destinado à produção de vapor. O vapor gerado pode ser utilizado para diversos fins: aquecimento, processos industriais, como fluido de trabalho em máquinas motoras.

Para gerar vapor é necessário calor. As fontes mais utilizadas são: energia liberada pela combustão, energia eléctrica, aproveitamento de calor residual de um outro processo e a energia nuclear.

2.2. Componentes de um Gerador de Vapor.

O gerador de vapor é constituído de:

- fornalha;

- caldeira;

- superaquecedor;

- economizador;

-aquecedor de ar;

- sistema de tiragem.

2.2.1. Fornalha

Definição: Região do Gerador de Vapor (GV) onde ocorre a queima do combustível.

A) Funções que a fornalha deve cumprir.

- evaporar toda a humidade do combustível;

- destilar as substâncias voláteis do combustível;

- elevar a T do combustível até a combustão espontânea;

- proporcionar uma combustão completa;

- criar turbulência para misturar o ar e o combustível;

- impedir a troca de calor entre os gases quentes produzidos e o ambiente externo.

B) Fornalhas Pressurizadas.

A maioria das fornalhas trabalha com pressões abaixo da atmosférica. Isso evita superaquecimentos locais devidos a vazamentos, permite a abertura de portas de observação sem perigo. Porém, quando a perda de carga aumenta, deve-se usar um ventilador de exaustão - sujeito aos gases quentes - ou trabalhar com ar pressurizado.

C) Queima em Grelhas de Combustível Sólido.

A queima de uma camada de combustível é explicada assim:

-acima da camada de combustível ocorre a queima de CO e dos voláteis destilados, com o ar secundário.

-na camada inferior da massa de combustível sobre a grelha estão as cinzas - final de

-na camada imediatamente superior - camada de oxidação - o ar que atravessa o combustível (ar primário) é rico em O2 e a reacção predominante é: C + O2 = CO2.

-na camada seguinte - camada de redução - a proporção de O2 diminui e a proporção de CO2 é grande. Então a reacção predominante é: C + CO2 = 2CO.

-na última camada - onde o combustível é mais recente - ocorre seu aquecimento e a destilação de seus componentes voláteis.

D) Queima em Suspensão.

Combustível sólidos em suspensão, líquidos ou gasosos.

-Função do maçarico (queimador): dosar a mistura ar-combustível, atomizar o combustível e proporcionar controlo entre o ar e o combustível.

Para realizar a pulverização - ou atomização - podemos usar vapor, ar pressurizado ou um movimento mecânico, em geral rotativo.

2.2.2. Caldeiras

Definição: Superfície de troca de calor entre os gases de combustão e o fluido de trabalho a ser vaporizado - geralmente em água. O vapor produzido é saturado.

A classificação básica das caldeiras leva em conta a posição relativa dos gases queimados e do fluido a ser vaporizado: quando a água circula em tubos cercados pelos gases queimados temos as caldeiras "aquatubulares"; quando ocorre o inverso, "flamatubulares".

Cada um destes tipos de caldeiras tem suas vantagens e aplicações.

A) Caldeiras Flamatubulares - ou "Caldeiras de tubo de fogo".

-Vantagens: atendem bem a demanda variáveis de vapor, são de fácil construção, não requerem tratamento apurado de água, requerem pouca ou nenhuma alvenaria.

-Desvantagens: partida lenta devido a grande massa de água, ocupam muito espaço para uma dada superfície de aquecimento, possuem circulação de água deficiente (convecção natural ou induzida), e trabalham com pressões moderadas - até 15 atm.

-Aplicações: onde o vapor requerido é saturado e a pressões "baixas". São as mais baratas.

B) Caldeiras Aquatubulares

-Descrição: a água circula pelos tubos, onde se aquece e vaporiza. Os tubulões fixam os tubos de água e definem a circulação de água. O tubulão superior funciona como acumulador do vapor produzido. A circulação de água se dá por convecção natural ou forçada.

-Vantagens: suportam altas pressões (centenas de atm), grande área de troca de calor/volume, partida proporcionalmente mais rápida, capacidade de geração alta (em Kg/h), boa circulação de água.

-Desvantagens: requerem tratamento de água apurado, exigem sempre paredes de alvenaria especial (refractária), são sensíveis a demandas variáveis de vapor, exigem controle automático de fogo.

-Aplicações: quando se necessita de grandes quantidades de vapor a alta pressão, quando se necessita de vapor superaquecido. Tem projecto, construção e manutenção mais caros.

C) Paredes de água

São tubos de água colocados junto à parede refractária, ligados à caldeira. Cumprem duas funções: protegem os refratários das altas temperaturas da fornalha, e aumentam a superfície de troca de calor, produzindo mais vapor. Se por um lado temos tais vantagens, a colocação de paredes de água dificulta bastante a manutenção.

2.2.3. Superaquecedores

Definição: Quando se necessita de vapor superaquecido, usa-se uma outra superfície de troca de calor para aumentar a temperatura do vapor acima da Temperatura de Saturação.

São tubos que contém o vapor produzido na caldeira e servem para trocar calor com os gases de combustão, a fim de superaquecer o vapor. São sempre colocados após a caldeira – com relação ao fluxo de gases - para evitar problemas de superaquecimento dos tubos na partida, quando ainda não existe vapor.

-Vantagens: aumento de entalpia do vapor, obtenção de vapor seco - para uso em turbinas, temperaturas mais altas.

-Desvantagens: aumenta a perda de carga dos gases de combustão, aumentam os custos de manutenção.

2.2.4. Economizador

Definição: tubulação onde a água de alimentação do Gerador de Vapor é pré-aquecida antes de entrar no caldeira.

-O pré-aquecimento da água de alimentação da caldeira com o uso da energia dos gases de exaustão representa considerável economia de combustível.

-Tipos: economizador - usam gases de combustão; regenerador - usam vapor de extracção

-Vantagens: menores gradientes de temperatura na região de alimentação de caldeira, menor tempo de permanência da água dentro do GV, aumento do rendimento do GV.

-Desvantagens: aumenta a perda de carga da água de alimentação, complica a manutenção.

2.2.5. Pré-Aquecedores de Ar de Combustão

Utiliza parte da energia dos gases de exaustão para pré-aquecer o ar que irá participar da combustão.

-Vantagens: melhora o rendimento térmico do GV, auxilia uma boa combustão.

-Desvantagens: espaço ocupado, perda de carga do ar de alimentação e dos gases de exaustão, preço de instalação e manutenção.

2.2.6. Sistema de Tiragem

Responsável pela exaustão de gases queimados. Na sua forma mais simples consiste em uma chaminé.

A fim de manter a sucção de ar para a combustão e retirar os gases queimados do GV, é sempre necessário um sistema de exaustão - ou de "tiragem"; para isso, usa-se chaminés, ventiladores de insuflar ar ou exaustores de gases queimados; frequentemente, uma combinação deles.

-Chaminé - utiliza a diferença de densidade entre o ar atmosférico e os gases queimados

(função da temperatura). A utilização de uma chaminé para a exaustão sem outros equipamentos, normalmente implica em chaminés bastante altas (20 a 60 metros) a fim de se ter a diferença de pressão suficiente.

-Exaustor de gases queimados - aspira os gases queimados do GV e os expele. Usado em combinação com uma chaminé reduz bastante a altura necessária desta.

-Ventilador de insuflar o ar - dá ao ar de combustão uma pressão necessária para vencer as resistências ao escoamento dentro do GV. Se, por um lado, obriga a fornalha a trabalhar em uma pressão superior à atmosférica, por outro lado não tem a desvantagem de trabalhar com gases queimados a T relativamente alta como os exaustores trabalham, tendo então uma vida útil maior, com menor manutenção.

2.3. Tratamento de Água de Alimentação

Existem quatro finalidades principais para se fazer o tratamento de água de alimentação de uma caldeira:

-Prevenção contra depósitos nas paredes dos tubos, que podem causar superaquecimento localizado na estrutura da caldeira.

-Evitar corrosão na caldeira, pela presença de O2.

-Evitar endurecimento cáustico.

-Redução da percentagem de sólidos de arraste, pela formação de espuma e nata.

a) Impurezas Presentes na Água e seus Efeitos

- Impureza: matérias orgânicas em solução coloidal; compostos minerais em solução (bicarbonatos, cloretos, sulfatos, silicatos de Ca, Mg, Na, K, Fe); gases dissolvidos na água (CO2, O2, N2).

- Incrustações: tem o efeito de opor resistência à transmissão de calor entre os gases quentes e a água. São constituídas por sais que se cristalizam sobre o tubo (do lado da água) e por fuligem que também se deposita sobre o tubo (do lado dos gases quentes).

- Golpe de Fogo: é um fenómeno que ocorre em casos drásticos de excesso de incrustações. Quando uma placa de incrustações de sais permanece certo tempo sobre o tubo, pode surgir uma fenda nessa placa devida à diferença entre o coeficiente de dilatação do material que o constitui o tubo e o material de incrustação. Por essa fenda penetra uma bolsa de vapor que tem superfície seca. Ocorre então um aumento localizado de

T no tubo; como o coeficiente de dilatação de um metal é relativamente alto, localmente o tubo se dilata, formando um "calo". O "calo" só favorece a existência de bolsa de vapor: o processo se realimenta. Há duas formas de se encerrar este processo: ou a placa de incrustação se rompe, permitindo que o "calo" volte a ser resfriado pela água, ou então o tubo se rompe devido à deformação e à pressão a que está submetido. Esta é a causa principal de "explosão" de caldeiras.

- Corrosão: é o ataque do material dos tubos por substâncias agressivas: O2, CO2 e sais ácidos. A corrosão pelo O2 é bastante conhecida - localizada e característica; a corrosão por ácidos também é conhecida; a corrosão por CO2 é uma fragilização do material por igual e é conhecida como "fragilização cáustica". Todos os tipos de corrosão actuam no sentido de reduzir a resistência mecânica do material.

b) Tratamento interno à caldeira

É usado para caldeiras de baixa e média pressão operacional. Consiste na adição de produtos químicos apropriados à água de alimentação. Exactamente que produtos e em que proporções, só a análise da água disponível pode revelar; porém iremos indicar que produtos são mais usados e com que finalidades.

-Redutores de dureza - geralmente um fosfato; precipita Ca, Na, K, Mg.

-Álcalis (NaOH ou KOH) - neutraliza a acidez da água, catalisa o processo acima.

-Coagulante - em geral polímeros - impedem a aderência dos sais formados às paredes metálicas, indo ao fundo da caldeira em forma de "lama".

-Redutos de O2 - em geral um sulfito ou Hidrazina (N2H4).

-Neutralizante de vapor - em geral compostos amoniacais.

-Anti-espumante - em geral silicone.

Os compostos precipitados pelo tratamento da água devem ser expurgados periodicamente por descargas de fundo (válvulas).

c) Tratamento completo de água

É usado quando se trata de água de rio ou quando a caldeira opera a altas pressões.

Constitui-se em:

-Clarificação - eliminação dos compostos orgânicos em solução coloidal na água. São usados sulfato de alumínio ou cal ou soda cáustica para flocular os colóides.

-Filtração - separa a água dos sólidos em suspensão. Normalmente são usadas camadas de pedras, areia e antracito.

-Troca iónica - substâncias porosas por onde passa a água (resinas sintéticas) e que retiram os iões de Ca, Mg ou outros.

-Desgaseificação - remoção dos gases dissolvidos na água. Normalmente se processa por aquecimento da água a T próximas a T de ebulição nas condições atmosféricas (~ 100oC).

-Tratamento interno complementar - idêntico ao exposto acima, com base na análise da água após o tratamento externo.

Da descrição da complexidade do tratamento da água de alimentação se vê a importância de aproveitar o condensado para a alimentação da caldeira. O vapor condensado não só está mais aquecido que a água ambiente mas também é limpo - não precisa ser tratado.

O retorno do condensado - água resultante da condensação do vapor usado em algum processo - representa considerável economia de combustível e de tratamento de água.

2.4. Perdas num Gerador de Vapor

As perdas de energia que ocorrem num gerador de vapor acarretam um consumo de combustível maior que o esperado pela simples análise do Poder Calorífico do Combustível

(PCI). As principais perdas são:

a) Perdas por combustível não queimado nas cinzas e calor sensível das cinzas - apenas para combustíveis sólidos

P1 = zwPCI + zcpc (Tc −T ) a onde:

z - fracção de cinzas em massa (Kg cinzas / Kg comb.)

w - fracção de comb. nas cinzas (kg comb. não queimado / Kg de cinzas)

cpc - calor específico das cinzas

Tc - temperatura das cinzas

Ta - temperatura ambiente

Normalmente, P1 = 1 a 3% do PCI

b) Perdas devido à combustão interna

onde:

s - fracção em massa de CO (kg de CO / kg de comb.) nos produtos

r - fracção em massa de C (kg de C / kg de comb.) nos produtos

o - fracção em massa de H2 (kg de H2 / kg de comb.) nos produtos

Qco - energia liberada na queima de CO

Qc - energia liberada na queima de C

QH2 - energia liberada na queima de H2 em geral P2 = 1 a 4% do PCI

c) Perdas por Calor Sensível nos Gases de exaustão

P3 = t cpg (Tg − Ta )

onde:

t = massa dos gases formados / Kg de combustível queimado

cpg = calor específico médio dos gases de combustível

Tg = temperatura dos gases de exaustão ao deixar o gerador de vapor

Ta = temperatura do ar de admissão para GV grandes Tg varia de 120 à 180 oC para GV pequenos Tg varia de 180 à 150 oC

d) Perdas de energia para o ambiente, por radiação e convecção.

Dependem dos detalhes construtivos do Gerador de Vapor e são de cálculo difícil; existem métodos simplificados de cálculo. em geral P4 = 1 à 15% do PCI

e) Perdas por mudanças de regime de operação, partida e parada

São perdas de energia devidas a "transitórios" de operação

-mudança de regime - inércia do sistema

-partida - aquecimento do GV, da massa de água, etc.

-parada - geração de vapor a pressões baixas que não será usado, perda de calor para o ambiente até esfriar o GV.

Estas perdas são de difícil cálculo, e indicam a necessidade de se operar o GV em regime permanente tanto quanto possível.

2.5. Rendimento de um Gerador de Vapor

a) Rendimento de uma fornalha

Considera as perdas devidas à combustão

valores usuais: 80 à 95%

b) Rendimento da Caldeira

Considera o aproveitamento do calor produzido pela combustão para a geração de vapor

valores usuais: 75 à 90%

c) Rendimento Global do Gerador de Vapor

Rt = Rf⋅Rc

valores usuais: 65 à 92%

2.6. Consumo de Combustível

Fazendo um balanço térmico do GV temos:

mas as perdas podem ser calculadas como:

então, após um pouco de álgebra:

pois em regime permanente.

Note-se que a eq. acima pode se constituir numa forma rápida de se determinar o rendimento global do GV:

Pois o consumo de combustão, a produção de vapor, o poder calorífico do combustível e as entalpias são facilmente obtidos.

A maioria dos Geradores de Vapor não dispõe de superaquecedor, nem de aquecedor de água de alimentação.

Fonte Fernando Tavares de Pinho, Instalações e Serviços Industriais - LEGI - UM

Transporte de Fluidos em Tubagems - LEM - FEUP

# Exemplo de Caldeira de Leito Fluidizado da Morisa

A Morisa produz caldeiras há mais de 40 anos, tendo como produção principal as caldeiras de tubos de fumo.

Na evolução da produção foi desenvolvido um modelo misto, gás tubular + aquotubular, que associa a tradicional caldeira gás tubular com uma fornalha aquotubular, que foi designado como modelo Aquogastubular.

Foi com este modelo que iniciamos a coogeração com queima de resíduos de madeira, nomeadamente serrim verde e casca de pinheiro.

Há cerca de dois anos tomámos conhecimento que o INETI tinha patenteado um processo de queima de leito fluidizado, o que nos levou a entrar em contacto com essa Entidade, pois já por diversas ocasiões tínhamos abordado esta tecnologia que se nos afigura muito interessante devido às possibilidades de queima de variadíssimos combustíveis, quer sólidos quer líquidos, com resultados ao nível ambiental bastante aceitáveis.

Assim, após várias conversações estabeleceu-se a celebração de um protocolo de cooperação entre o INETI e a MORISA no sentido da transferência de tecnologia sobre esta matéria.

### Fluidização

Como é sabido, a técnica da combustão em leito fluidizado, não sendo nova, não tem sido muito desenvolvida nem aproveitada, nomeadamente em Portugal. Esta tecnologia de queima tem imensas vantagens sobre as técnicas convencionais de combustão, pois aplica-se tanto aos combustíveis líquidos pesados, como ao carvão, à biomassa e até aos lixos.

O princípio da fluidização é conhecido e bastante simples, pois é suficiente introduzir ar numa câmara através de uma placa perfurada colocada na base. Esta câmara contém areia com uma granometria fina, que se começa a agitar quando uma determinada quantidade de ar é introduzida.

O nível de funcionamento do leito fluidificou é muito importante, pois ao mesmo tempo que se torna necessário ter uma boa fluidização, não podemos ter um valor de ar exagerado, pois corre-se o risco das partículas de areia saírem da câmara de combustão e serem arrastadas para as outras secções da caldeira.

### Combustão de Leito Fluidizado

Para se iniciar a combustão, o leito de areia tem que ser aquecido, por exemplo através de um queimador a gás, sendo então introduzido o combustível que se pretende queimar.

Devido ao violento e constante movimento das partículas de areia e do combustível, a temperatura através do leito é quase constante e de relativo fácil controlo. A temperatura de funcionamento deve variar entre os 800ºC e os 900ºC.

Para estabilizar a temperatura do leito são introduzidos no mesmo tubos com água em circulação. Devido à movimentação contínua do leito o coeficiente de transmissão de calor é muito elevado, chegando a ser 5 vezes mais elevado do que o usual coeficiente por convecção.

Em termos ambientais é uma combustão muito favorável, pois devido às baixas temperaturas de combustão, a emissão de NOx é muito baixa.

A nível de emissão de SO2 também é facilmente controlável, devido à possibilidade de adição de calcário no leito que absorve o enxofre libertado.

### Aplicação concreta do processo de combustão em Leito Fluidizado

Como resultado do protocolo estabelecido com o INETI, iniciou-se a construção de uma unidade para produção de vapor com 2,7 Mw térmicos em que o combustível a utilizar serão pneus que já não têm qualquer uso e que são motivo de preocupação ambiental pela acumulação nas lixeiras.

Pretende-se neste caso resolver dois problemas em simultâneo, produzir vapor substituindo o fuel e acabar com uma "montanha" de pneus velhos existentes na R. I. Pneus - Braga onde se irá instalar esta unidade.

O principal problema da queima de pneus resulta das emissões gasosas poluentes. Neste caso concreto, os pneus serão triturados e armazenados num silo, que automaticamente os fará transportar até à tremonha de enchimento da câmara de combustão, onde serão lançados no leito.

É neste aspecto que a queima em Leito Fluidizado se reveste de capital importância, pois é possível reduzir para valores considerados aceitáveis a emissão dos gases de combustão.

Na queima de pneus os poluentes principais são:

- SO2

- NOx

- CO

- Hidrocarbonetos inqueimados

SO2

Para resolver o problema do SO2 introduz no leito juntamente com a areia o calcário calibrado, que irá absorver grande parte do SO2 dando origem ao sulfato de cálcio que é um composto sólido e que fica retido no leito, sendo posteriormente removido com a cinza.

NOx

Quanto ao nível de NOx será bastante baixo, pois com o controle da temperatura de combustão abaixo dos 900ºC e o tempo de estágio na parte superior da caldeira, obtém-se esse efeito.

CO

Quanto ao CO, a sua existência deve-se a uma combustão pouco eficiente, pelo que através de uma boa regulação da quantidade de ar será possível aumentar a eficiência da combustão, diminuindo a concentração de CO. Estará montado um analisador de CO que irá monitorizar a concentração dos gases de combustão.

Hidrocarbonetos inqueimados

Relativamente à formação de hidrocarbonetos inqueimados, também é resultado de uma combustão insuficiente, pelo que o controle de CO, vem resolver o problema.

Finalmente o "negro do fumo" (partículas finas de carbono que constituem os pneus) a sua combustão está dependente da temperatura, especialmente a temperatura do "freeboard" a cerca de 900º C. Desde que se assegure um tempo de queima considerável a esta temperatura, a percentagem de carbono inqueimado é de cerca de apenas 2%.

Deste modo a emissão de poluentes será reduzida para valores consideráveis aceitáveis.

Relativamente à produção de vapor, esta é executada pela evaporação da água no "freeboard", evaporador do leito e economizador.

Quanto à queima de resíduos florestais, estamos numa situação semelhante, mas mais favorável, pois as emissões poluentes são menos gravosas. Apenas haverá que considerar a emissão de NOX, mas como se verificou anteriormente o seu controlo não é difícil.