## Folha1
| dados a inserir |  | potência |  |  | perdas | perdas
intensidade | comprimento | secção | monofásico | ro | R=ro*l/S | P=R*I*I | P=R*I*I | V=R*I
| l | S | 230V ao neutro | coef resit | resit | no Cobre | no Cobre | queda de V | queda
A | m | mm2 | W | Ω*mm2/m | Ω | W | W/m | V | % de V
125 | 30 | 35 | 28750 | 0.0225 | 0.019286 | 301.3393 | 10.0446 | 2.4107 | 1.0481
125 | 30 | 25 | 28750 | 0.0225 | 0.027 | 421.875 | 14.0625 | 3.375 | 1.4674
125 | 30 | 16 | 28750 | 0.0225 | 0.042188 | 659.1797 | 21.9727 | 5.2734 | 2.2928
8 | 200 | 1.5 | 1840 | 0.0225 | 3 | 192 | 0.96 | 24 | 10.4348
substitua os valores a verde
|  |  | Quadro 520 da | Portaria n.º 949-A/2006 de 11 de Setembro
Quedas de tensão máximas admissíveis
Iluminação | Outros usos | Utilização
3% | 5% | A - Instalações alimentadas directamente a partir de uma rede de distribuição (pública) em baixa tensão
6% | 8% | B - Instalações alimentadas a partir de um Posto de Transformação MT/BT
outras regras na queda de tensão em abast. Edificios
queda na entrada tem de ser < 0,5%
queda na coluna tem de ser < 1%
queda na entrada e coluna < 1,5%
|  | equação |  |  |  | unidades
| Lei de Ohm | V=R*I |  |  |  | V | Volt
| Pot electrica | P=V*I | lei de Joule | P=R*I*I | P=V*V/R | W | Watt
| resistividade | R=ro*l/S |  |  |  | Ω | Ohm
| Intensidade | I=V/R |  |  |  | A | Ampére